DANH MỤC CHI TIẾT

GÓI THẦU BẢO TRÌ CAMERA VÀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023-2024

| STT | Danh mục hàng hóa và dịch vụ | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát | Lần | 6 |
|  | Chi phí dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát: I.1 Danh mục camera quan sát của bệnh viện STT; Nội dung; ĐVT; Số lượng. 1; Tài vụ - Phòng khám nhi đồng; Camera; 15. 2; Khoa hồi sức; Camera; 14. 3; Khoa nhiễm; Camera; 12. 4; Phòng khám nhi đồng - Tầng 1; Camera; 8. 5; Phòng khám chất lượng cao; Camera; 16. 6; Phòng khám sức khỏe trẻ em; Camera; 8. 7; Khoa nội 1; Camera; 5. 8; Khoa nội 2; Camera; 6. 9; Khoa nội 3; Camera; 8. 10; Hô hấp 1; Camera; 19. 11; Khoa tiêu hóa; Camera; 8. 12; Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; Camera; 11. 13; Ngoại thần kinh; Camera; 4. 14; Phòng kế hoạch tổng hợp; Camera; 1. 15; Khoa nội tổng hợp; Camera; 10. 16; Khoa nội tiết; Camera; 4. 17; Khoa hô hấp 2; Camera; 4. 18; Khoa thần kinh; Camera; 6. 19; Khoa bỏng; Camera; 7. 20; Khoa tâm lý; Camera; 4. 21; Khoa sơ sinh; Camera; 16. 22; Khoa hồi sức sơ sinh; Camera; 10. 23; Khoa vật lý trị liệu; Camera; 5. 24; Khoa niệu; Camera; 5. 25; Khoa điều trị trong ngày; Camera; 8. 26; Khoa tim mạch; Camera; 11. 27; Khoa phẩu thuật trong ngày; Camera; 10. 28; Khoa ung bướu huyết học; Camera; 9. 29; Khoa ngoại tổng hợp; Camera; 12. 30; Khoa X quang; Camera; 5. 31; Khoa tâm lý; Camera; 2. 32; Phòng tổ chức; Camera; 8. 33; Phòng mổ; Camera; 13. 34; Khoa vi sinh; Camera; 3. 35; Khoa huyết học; Camera; 15. 36; Khoa hóa sinh; Camera; 2. 37; Khu nhà thờ; Camera; 4. 38; Hội trường C; Camera; 1. 39; Hội trường B và Chỉ đãi tuyến; Camera; 8. 40; Nhà rác cơ xưởng; Camera; 4. 41; Phòng bảo vệ cổng quản trị / 1 đầu ghi hình; Camera; 12. 42; Hành lang khu phòng khám tòa nhà 6 tầng; Camera; 68. 43; Phòng văn thư tổ chức cán bộ; Camera; 2. 44; Khu vực Phòng Giám Đốc; Camera; 9. 45; Khu lọc thận; Camera; 8. 46; Hành lang căn tin; Camera; 19. 47; Phòng trang thiết bị; Camera; 11. 48; Phòng ghép gan; Camera; 3. 49; Tầng 1 phòng khám nguyễn du; Camera; 12. 50; Các bồn rửa tay (phòng mổ lớn và mổ trong ngày); Camera; 9. 51; Phòng QLCL –tiếp dân; Camera; 1. 52; Khoa Gan mật Tụy; Camera; 13. 53; Khoa dược; Camera; 24. 54; Hội trường lầu 6; Camera; 4. 55; Hội trường A; Camera; 5. 56; Tầng hầm nhà xe nhân viên; Camera; 7. 57; Camera giám sát các phòng mổ; Camera; 26. 58; Phòng sàn lọc covid; Camera; 8. I.2 Nội dung công việc (4 tháng/ 1 lần) - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống camera quan sát và các đầu ghi hình, đảm bảo hệ thống camera và đầu ghi hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra, vệ sinh đầu ghi hình và cập nhật thời gian lưu trữ, đảm bảo đầu ghi hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra, vệ sinh cáp tín hiệu, jack cắm, cáp nguồn, đảm bảo tín hiệu camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra và đo điện áp nguồn cấp cho camera, đảm bảo hệ thống nguồn cấp cho camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Vệ sinh ống kính camera bằng dung dịch chuyên dụng, đảm bảo hệ thống camera luôn sạch sẽ đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra chất lượng hình ảnh của camera, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt và liên tục. - Sửa chữa camera ngay khi có sự cố, đảm bảo hệ thống camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. * Lưu ý: - Sau mỗi đợt bảo trì nhà thầu phải có biên bản kiểm tra đánh giá và kết luận tình trạng hoạt động cho từng thiết bị và đề xuất thay thế thiết bị khi cần thiết, để đảm bảo hệ thống camera quan sát luôn hoạt động tốt và ổn định. - Sau khi bảo trì nếu có đánh giá có hư hỏng thiết bị, đơn vị bảo trì sẽ kiểm tra và sữa chữa như sau: + Trường hợp hư hỏng sửa chữa không cần thay thế thiết bị sẽ không tính phí sửa chữa. (Trong trường hợp đột xuất sẽ có mặt trong vòng 4 giờ làm việc) + Trường hợp hư hỏng không thể sửa chữa được đơn vị bảo trì sẽ báo giá thay thế thiết bị mới. Chi phí Bệnh viện sẽ trả cho từng thiết bị thay thế căn cứ theo Bảng danh mục vật tư thay thế dự trù cho hệ thống Camera quan sát tại Bệnh viện (và không quá số lượng dự trù). |  |  |
| II | Chi phí vật tư, thiết bị thay thế | Gói | 2 |
| 1 | Camera IP dạng thân 2 MP ghi âm Model: DS-2CD2023G2-IU Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn. - Tốc độ ghi hình: ≥ 30FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định: ≥ 4 mm -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz - Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR - Tầm quan sát hồng ngoại: Up to 40M. - Có chức năng giảm nhiễu số - Có chức năng chống ngược sáng - Nguồn điện: 12VDC & PoE - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương | Cái | 20 |
| 2 | Camera IP dạng thân 2 MP không ghi âm Model: DS-2CD2T23G2-2I Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn - Tốc độ ghi hình: ≥ 30FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định : ≥ 4 mm - Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 60M. - Có chức năng giảm nhiễu số - Có chức năng chống ngược sáng - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 256GB. - Nguồn điện: 12VDC & PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 3 | Camera bán cầu 2 MP ghi âm thanh Model: DS-2CD1123G0-IUF Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn - Tốc độ ghi hình: ≥ 30FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định: ≥ 2.8mm - Độ nhạy sáng: + Chế độ màu (Color): ≥ 0.01 Lux - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 30M - Hỗ trợ Nghe âm thanh - Có chức năng giảm nhiễu số - Có chức năng chống ngược sáng - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 128GB. - Nguồn điện: 12VDC & PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương, chống va đập ≥ IK10 | Cái | 10 |
| 4 | Camera IP dạng bán cầu 2 MP không ghi âm Model: DS-2CD1123G0E-I(L) (2.8) Hãng sản xuất: Hikvision Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn. - Tốc độ ghi hình: ≥ 20FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định: ≥ 2.8 mm - Độ nhạy sáng: + Chế độ màu (Color): ≥ 0.01 Lux - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 30 mét. - Có chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số. - Có chức năng giảm nhiễu số - Có thể giám sát qua điện thoại di động - Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí … - Có chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (Power over Ethernet). - Nguồn điện: 12VDC. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương, chống va đập ≥ IK10 | Cái | 10 |
| 5 | Ổ cứng lưu dữ liệu 4TB Model: ST4000VX016 (4TB) Hãng sản xuất: Seagate - Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 190MB/s - Hỗ trợ lưu trữ ≥ 64 camera - Thời gian bảo hành ≥ 01 năm | Cái | 6 |
| 6 | Ổ cứng lưu dữ liệu 6TB Model: ST6000VX001 (6TB ) Hãng sản xuất: Seagate Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 195MB/s - Hỗ trợ lưu trữ ≥ 64 camera | Cái | 4 |
| 7 | Ổ cứng lưu dữ liệu 8TB chuyên dụng Model: ST8000VE001_8TB AI Hãng sản xuất: Seagate Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 210MB/s - Hỗ trợ lưu trữ đến ≥ 64 camera - Thời gian bảo hành ≥ 01 năm | Cái | 4 |
| 8 | Đầu ghi hình camera IP 8 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng Model: DS-7608NI-K1 (C) Hãng sản xuất: Hikvision - Độ phân giải ghi hình tối đa: ≥ 8 Megapixels. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MPEG4 hoặc cao hơn. - Cổng kết nối: 1 cổng RJ45 hoặc tương đương, tối đa 10/100 Mbps. - Hỗ trợ kết nối 8 kênh camera IP với băng thông đầu vào 80Mbps, băng thông đầu ra 80 Mbps. - Hỗ trợ audio vào/ra: 1/1. - Kết nối 2 cổng USB 2.0 trở lên. - Hỗ trợ 1 ổ HDD với dung lượng ≥ 8TB. - Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí. - Nguồn điện: 12VDC. | Cái | 4 |
| 9 | Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng Model: DS-7616NI-K1 (C) Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải ghi hình tối đa: ≥ 8 Megapixels. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MPEG4 hoặc cao hơn. - Cổng kết nối: 1 cổng RJ45 hoặc tương đương, tối đa 1000 Mbps. - Hỗ trợ kết nối 16 kênh camera IP với băng thông đầu vào 160Mbps, băng thông đầu ra 80 Mbps. - Hỗ trợ audio vào/ra: 1/1. - Kết nối 2 cổng USB 2.0 trở lên. - Hỗ trợ 1 ổ HDD với dung lượng ≥ 8TB. - Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí. - Nguồn điện: 12VDC. | Cái | 2 |
| 10 | Đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K Model: DS-7716NI-I4(B) Hãng sản xuất: Hikvision - Hỗ trợ camera độ phân giải ≥ 12MB - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 16 kênh. - Hỗ trợ 1 cổng mạng 10 M/ 100 M/ 1000 Mbps. - 1 kênh ngõ ra Audio. - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, mỗi ổ cứng dung lượng ≥ 10TB. - Điều khiển đầu ghi và camera bằng Remote, chuột, bàn phím. - Nguồn điện: 100 ~ 240VAC | Cái | 2 |
| 11 | Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K Model: DS-7732NI-I4(B) Hãng sản xuất: Hikvision - Hỗ trợ camera độ phân giải ≥ 12MB - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 32 kênh. - Hỗ trợ 1 cổng mạng 10 M/ 100 M/ 1000 Mbps - 1 kênh ngõ ra Audio. - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, mỗi ổ cứng dung lượng ≥ 10TB. - Điều khiển đầu ghi và camera bằng Remote, chuột, bàn phím. - Nguồn điện: 100 ~ 240VAC | Cái | 2 |
| 12 | Nguồn PoE Model: DS-3E1105P-EI Hãng sản xuất: Tenda - 5 Cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE. - Chuẩn IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. - Tổng nguồn cung cấp 65W. - Vỏ sắt. | Cái | 20 |
| 13 | Nguồn 12V-2A Model: A-004A Hãng sản xuất: Vantech - Điện áp đầu vào 220VAC - Điện áp đầu ra 12VDC | Cái | 60 |
| 14 | Cáp tín hiệu Model: CAT 5 Hãng sản xuất: Commscope - Kích thước lõi đồng ≥ 0.5 mm - Chất liệu đồng nguyên chất - Độ dài thùng cáp 305m - Lớp vỏ bọc bằng nhựa | Mét | 600 |
| 15 | Cáp nguồn 2x1.5 mm Hãng sản xuất: Cadivi - Loại: dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa PVC - Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 1.5 mm | Mét | 600 |
| 16 | Micro ghi âm thanh Model: VT-106M Hãng sản xuất: Vantech Micro thu âm thanh dùng cho các loại đầu ghi hoặc Camera IP – Thu âm thanh trên phạm vi từ ≤ 15m² đến ≥ 100m² – Kết nối ngõ tín hiệu AV – Sử dụng nguồn 12V- 500mA. | Cái | 10 |
| III | Dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy: | Lần | 6 |
|  | Chi phí dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy III.1. Danh mục thiết bị báo cháy của bệnh viện STT; Nội dung; ĐVT; SL. 1. Tòa Nhà 6 Lầu. 1; Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop; bộ; 1. 2; Đầu báo khói địa chỉ; cái; 337. 3; Đầu báo nhiệt địa chỉ; cái; 33. 4; Bộ nút nhấn địa chỉ - Chuông báo cháy - Đèn nháy báo cháy loại địa chỉ; bộ; 86. 5; Đầu báo nhiệt thông thường loại tăng nhiệt; cái; 99. 6; Đầu báo khói thông thường; cái; 244. 7; Cảm biến dòng chảy; cái; 8. 8; Module role loại địa chỉ; cái; 3. 9; Module điều khiển loại địa chỉ; cái; 8. 10; Module giám sát loại địa chỉ; cái; 8. 11; Module giám sát đầu báo thường; cái; 25. 12; Bộ nguồn acqui dự phòng 220VAC - 24VDC - 3.5A (UPS); bộ; 1. 13; Ắc quy dự phòng trung tâm báo cháy; bộ; 2. 2. Phòng tài vụ. 1; Đầu báo; cái; 12. 2; Nút nhấn khẩn; cái; 1. 3; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 2. 4; Còi; cái; 1. 5; Chuông; cái; 1. 3. Khu vực khoa sức khỏe trẻ em. 1; Đầu báo; cái; 26. 2; Hộp đập khẩn cấp; cái; 1. 3; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 4; Bàn phím điều khiển; cái; 2. 4. Khu vực chất lượng cao. 1; Đầu báo; cái; 36. 2; Chuông; cái; 3. 3; Tủ trung tâm; cái; 1. 4; Nút nhấn khẩn; cái; 1. 5. Kho hồ sơ - X Quang. 1; Đầu báo; cái; 38. 2; Còi; cái; 3. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 1. 4; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 3. 6. Khoa Nội 1-2-3. 1; Đầu Báo; cái; 210. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Còi; cái; 10. 4; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 7. Khoa Dược. 1; Đầu Báo; cái; 34. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 6. 4; Còi; cái; 12. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 8. Khu vực Quản Trị. 1; Đầu báo; cái; 16. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 3. 4; Còi; cái; 1. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 9. Hội trường B. 1; Đầu báo; cái; 33. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 4. 4; Còi; cái; 1. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 10. Khoa Gan Mật Tụy. 1; Đầu báo; cái; 30. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 4. 4; Còi; cái; 3. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 11.Khoa hồi sức sơ sinh. 1; Đầu báo; cái; 15. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 2. 4; Còi; cái; 3. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 12. Phòng trang thiết bị y tế. 1; Đầu báo; cái; 21. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 1. 4; Còi; cái; 2. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 13. Khoa hô hấp 1. 1; Đầu báo; cái; 47. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 7. 4; Còi; cái; 4. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 14. Phòng tổ chức cán bộ. 1; Đầu báo; cái; 20. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 1. 4; Còi; cái; 1. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. 15. Kho lưu trữ hồ sơ. 1; Đầu báo; cái; 46. 2; Tủ báo cháy trung tâm; cái; 1. 3; Nút nhấn khẩn; cái; 2. 4; Còi; cái; 1. 5; Bàn phím điều khiển; cái; 1. III.2. Nội dung công việc (4 tháng/ 1 lần) - Kiểm tra vệ sinh thiết bị báo cháy/chữa cháy (đầu dò tín hiệu, bàn phím, đèn, còi,...), đảm bảo hệ thống các đầu báo hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Sửa chữa và khắc phục những sự cố hư hỏng thông thường (giá đỡ, băng cách điện, rò rỉ điện,...), đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động tốt, an toàn sau khi bảo trì - Kiểm tra điện áp tủ điều khiển trung tâm, kiểm tra bảng điều khiển, cầu chì, đèn, các thông số kỹ thuật (nguồn dự phòng, bình acquy, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút nhấn khẩn cấp, các ngõ in/out, relay, điện áp cung cấp trên hệ thống), đảm bảo hệ thống nguồn dự phòng,nút nhấn khẩn cấp, relay và điện áp đầu vào hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Giả lập tình huống báo cháy và thao tác khắc phục sự cố. Hướng dẫn lại quy trình hoạt động của hệ thống báo cháy, đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động tốt sau khi bảo trì. Đội ngủ quản lý và sử dụng hệ thống báo cháy xử lý tình huống tốt khi có sự cố cháy xảy ra. - Sửa chữa hệ thống báo cháy ngay khi có sự cố, đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động tốt sau khi bảo trì * Lưu ý: - Sau khi bảo trì nếu có đánh giá có hư hỏng thiết bị đơn vị bảo trì sẽ kiểm tra và sữa chữa như sau: + Trường hợp hư hỏng sửa chữa không cần thay thế thiết bị sẽ không tính phí sửa chữa. + Trường hợp hư hỏng không thể sửa chữa được đơn vị bảo trì sẽ báo giá thay thế thiết bị mới. Chi phí Bệnh viện sẽ trả cho từng thiết bị thay thế căn cứ theo Bảng danh mục vật tư thay thế dự trù cho hệ thống báo cháy tại Bệnh viện (và không quá số lượng dự trù). (Trong trường hợp đột xuất sẽ có mặt trong vòng 4 giờ làm việc) |  |  |
| IV | Chi phí vật tư, thiết bị thay thế | Gói | 2 |
| 1 | Trung tâm báo cháy 8 vùng Model: GST-IFP8 Hãng sản xuất: GST Tủ báo cháy địa chỉ được thiết kế theo tiêu chuẩn EN54-2 hoặc tương đương và EN54-4 hoặc tương đương -Mở rộng đến 10 vùng - Màn hình hiển thị màu - Hỗ trợ 999 zone lập trình và 140 zone - Lập trình chế độ ngày và đêm - Hỗ trợ tính năng tắt và mở - Xuất báo cáo khi đầu báo bị bụi bẩn - Kiểm tra địa chỉ thiết bị trùng lặp - Hỗ trợ lập trình từ máy tính - Giao thức kết nối RS232-USB hoặc tương đương - Cầu chì cách điện 2A -Tích hợp sạc bình lưu điện - Nguồn sạc 24VDC-2A | Cái | 1 |
| 2 | Module điều khiển Model: DI-9319E Hãng sản xuất: GST - Điện áp hệ thống : 24-28VDC - Địa chỉ lập trình từ số 1-242 hoặc cao hơn. - Đèn báo đỏ trạng thái báo cháy - Đèn báo vàng trạng thái lỗi - Nhiệt độ làm việc từ -10 độ C ～ +55 độ C - Độ ẩm ≤ 95% - Tiêu chuẩn EN 54-18 hoặc tương đương. | Cái | 10 |
| 3 | Đầu báo khói thường Model: DC-9102E Hãng sản xuất: GST - Điện áp hoạt động 16-28VDC - Hiển thị đèn báo cháy chớp đỏ - Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động - Nhiệt độ làm việc -10 độ C ～ +50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương. - Tiêu chuẩn EN 54-7 hoặc tương đương | Cái | 12 |
| 4 | Đầu báo khói địa chỉ Model: DI-9102E Hãng sản xuất: GST -Tích hợp thuật toán phân tích đám cháy, nhận biết khói đen - Điện áp hoạt động 16-28VDC - Hiển thị đèn báo cháy chớp đỏ - Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động - Nhiệt độ làm việc -10 độ C ～ +50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Địa chỉ lập trình từ số 1-242 hoặc cao hơn. - Cảm biến có thể gỡ ra,dễ thao tác trong quá trình bảo trì - Đèn LED hiển thị 360 độ. - Bộ vi xử lý có khả năng lưu 14 lịch sử dữ liệu - Đèn LED có thể cài đặt tắt khi cần thiết - Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương. - Tiêu chuẩn EN 54-7 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 5 | Đầu báo nhiệt thường Model: DC-9103E Hãng sản xuất: GST - Hỗ trợ 3 lớp lập trình - Điện áp hoạt động 16-28VDC - Đèn LED hiển thị 360 độ - Hỗ trợ tính năng kiểm tra từ tính - Hỗ trợ 2 cấp độ cảm biến - Hiển thị đèn báo cháy chớp đỏ khi báo động - Nhiệt độ làm việc -10 độ C～+50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương. -Tiêu chuẩn: EN54-5 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 6 | Đầu báo nhiệt địa chỉ Model: DI-9103E Hãng sản xuất: GST - Hỗ trợ 3 lớp lập trình - Tự động cảm nhận cảm biến nhiệt - Đèn LED hiển thị 360 độ. - Đèn LED có thể cài đặt tắt khi cần thiết -Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương - Nhiệt độ làm việc: Class A1: -10 độ C ~ +50 độ C Class A2: -10 độ C ~ +50 độ C Class B: -10 độ C ~ +65 độ C - Nhiệt độ cảnh báo: Class A1: 58 độ C Class A2: 62 độ C Class B: 77 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Tiêu chuẩn: EN54-5 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 7 | Chuông báo cháy Model: GST-JL Hãng sản xuất: GST Điện áp : 24VDC – Dòng tiêu thụ: ≤ 21 mA – Âm lượng > 95dB | Cái | 6 |
| 8 | Còi báo cháy Model: C-9401N Hãng sản xuất: GST Nguồn điện: 12VDC. - Cường độ âm thanh: > 85dB. | Cái | 6 |
| 9 | Nút nhấn Khẩn cấp Model: DC-9204E Hãng sản xuất: GST - Kích hoạt bằng cách nhấn và lắp đặt lại bằng chìa khóa - Nguồn điện: 12-28VDC. - Kết nối bằng 2 dây - Nhiệt độ làm việc -10 độ C ～ +50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% - Chế độ bảo vệ IP43 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: EN54-11 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 10 | Bàn phím điều khiển 8 vùng Model: NX-108E Hãng sản xuất: UT Hiển thị đèn LED trạng thái báo cháy Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu vực Hỗ trợ 3 nút nhấn trong trường hợp khẩn cấp (Hỏa hoạn, EMS, gọi Cảnh sát). Nút chức năng: ≥ 5 nút chức năng | Cái | 4 |
| 11 | Bình Ắc Quy dự 12V-12 Ah Hãng sản xuất: VN Điện áp 12V - 12Ah | Cái | 8 |
| 12 | Bộ nguồn 24V Model: WSP55-1224 Hãng sản xuất: Walker Điện áp đầu vào 110VAC/240 VAC Điện áp đầu ra 12VDC/24VDC Nhiệt độ làm việc 0-45 độ C Chịu được dòng điện tải 10A. Có ngõ để cắm ắc quy, tự động chuyển sang dùng ắc quy khi mất điện AC. | Cái | 2 |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.