DANH MỤC CHI TIẾT

GÓI THẦU : BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023-2024

| STT | Danh mục hàng hóa và dịch vụ | Đặc điểm kỹ thuật | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo trì, Bảo dưỡng |  | Tháng | 24 |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ | - Vệ sinh khu vực đặt tank (1 tháng/lần) - Vệ sinh, sắp xếp nhà điều hành (1 tuần/lần) - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước thải đầu ra, bơm hồi lưu bùn, bơm màng, bơm bể điều hành (1 tuần/lần) - Kiểm tra độ an toàn về điện (1 tuần/lần) - Kiểm tra máy thổi khí (8 máy) (1 tuần/lần) - Hiệu chỉnh các thông số sục khí (1 tuần/lần) - Hiệu chỉnh các thông số hồi lưu (1 tuần/lần) - Bổ sung thêm hóa chất khử trùng, hóa chất trung hòa pH (tiền hóa chất tính riêng) (1 ngày/lần) - Rửa ngược màng lọc MBR (1 tuần/lần) - Kiểm tra hệ thống và đường ống thu gom nước thải, có biện pháp xử lý kịp thời tránh để nước thải rò rỉ ra môi trường (1 tháng/lần) - Kiểm tra, vệ sinh bể tiếp thu nước thải (1 tuần/lần) - Kiểm tra, vệ sinh khoang chứa màng, khoang tuần hoàn bùn, khoang khử trùng 5 tank (1 tháng/lần) - Kiểm tra, vệ sinh bể điều hòa (1 tháng/lần) - Kiểm tra bể phân ly rắn lỏng (1 tuần/lần) - Kiểm tra mật độ bùn vi sinh trong nước thải (1 tuần/lần) - Theo dõi độ biến động pH ở các bể tiếp thu nước thải, khoang chứa màng lọc MBR và bể chứa nước thải đầu ra (1 tuần/lần) - Theo dõi lưu lượng nước cấp sử dụng và lưu lượng xả thải (1 ngày/lần). - Kiểm tra dầu nhớt máy, châm bổ sung (khi hụt dầu) (3 tháng/lần) | Tháng | 24 |
| 2 | Rửa màng bằng hóa chất (2 tháng/lần) | - Hóa chất NaOCl 0,5% - Hóa chất Acid Oxalic - C2H2O4 | Lần | 12 |
| 3 | Kéo màng MBR lên rửa thủ công khi áp lực màng quá cao (3 tháng/lần) | - Nhân công - Vật tư phụ kiện hỗ trợ phục vụ kéo dỡ - Hóa chất vệ sinh màng lọc MBR: NaOCl 0,5% | Lần | 8 |
| 4 | Lấy mẫu, vận chuyển, phân tích định kỳ các chỉ tiêu cơ bản của nước thải trước khi thải ra môi trường theo QCVN 28:2010/BTNMT: (3 tháng/ lần/2 mẫu) | - Mẫu nước thải trước xử lý (1 mẫu) - Mẫu nước thải sau xử lý (1 mẫu) | Mẫu | 16 |
|  | Thay thế thiết bị |  |  |  |
| 1 | Hóa chất khử trùng Cloramin dạng viên (loại 200gr/viên) | - Cloramin loại 200gr/viên - Có thành phần Clo đạt khoảng 90%. pH ở 1% dung dịch đạt khoảng 2,7 – 3,3. Độ hòa tan trong nước ở 25 độ C là khoảng 1g/100g, trong acetone ở 30 độ C là khoảng 35g/100g | Kg | 2.000 |
| 2 | Dầu máy Shell Omala 220 hoặc tương đương | - Cấp độ ISO 3448: ≥ 220 cSt - Độ động học ISO 3104: ≥ 220 mm²/s - Chỉ số độ nhớt ISO 2909: ≥ 100 cSt - Tỉ trọng ISO 12185: ≥ 890 kg/m3 - Điểm chớp cháy(COC) ISO 2592: ≥ 2400C - Điểm rót chảy ISO 3016: ≥ -180C | Lít | 40 |
| 3 | Hóa chất điều chỉnh nồng độ pH | - Sản phẩm: SODIUM HYDROXYDE (99%) - Dạng thù hình: Vẩy | Kg | 800 |
| 4 | Màng lọc MBR | - Rộng: 490 ± 3 (mm) - Cao: 1000 ± 3 (mm) - Dày: 6 ± 3 (mm) - Vùng diện tích thẩm thấu: 0,8 ± 0,05(m²/pc) - Lỗ màng: < 0,4 ± 1% ( µm) | Tấm | 1.000 |
| 5 | Ống RO hút màng | - Đường kính trong: 8mm ± 0,02 (mm) - Đường kính ngoài: 12mm ± 0,02 (mm) - Áp giới hạn: 20 – 100 kPa | M | 500 |